## 2015年11月停电检修计划汇总 (hidden)
唐山供电公司2015年11月停电检修计划
序号 | 电压等级 | 申请单位 | 变电站或线路 | 停电范围 | 工作内容 | 停电时间 | 工作时间 | 配合单位 | 备注 | 上次检修时间 | 调度归属 | 是否农网 | 检修原因
1 | 220 | 电建公司 | 韩城、车轴山 | 韩车1线，韩城2214-车轴山2262、2263 | 韩城2214保护、监控改造，信息接入监控系统、区调调试、冀北调度调试、传动。更换保护屏、端子箱；车轴山2262、2263、韩车1线监控改造，信息接入监控系统、区调、冀北调度调试、传动。韩车1线保护改造、2262、2263更换保护屏、端子箱 | 11-10 07:00 至11-13 21:00 | 11-10 08:00 至11-13 19:00 | 调控中心、变电检修室 | 施工方案、送电方案 |  | 冀北 | 否 | 技改大修
2 | 220 | 电建公司 | 韩城、车轴山 | 韩车2线，韩城2215-车轴山2252、2253 | 韩城2215保护、监控改造，信息接入监控系统、区调调试、冀北调度调试、传动。更换保护屏、端子箱；车轴山2252、2253、韩车2线监控改造，信息接入监控系统、区调、冀北调度调试、传动。韩车2线保护改造、2252、2253更换保护屏、端子箱 | 11-17 07:00 至11-20 21:00 | 11-17 08:00 至11-20 19:00 | 调控中心、变电检修室 | 施工方案、送电方案 |  | 冀北 | 否 | 技改大修
1 | 10 | 迁安供电公司 | 棒磨山 | 棒磨山110kV变电站花庄511线路主干0号杆以下 | 花庄511主干4#杆加装智能开关 | 11-05 08:00 至11-05 15:00 | 11-05 08:30 至11-05 14:30 |  |  | 2014.11.16 | 县调 | 是 | 技改大修
2 | 35 | 迁安供电公司 | 南台 | 南宫线，南台313-宫店子313-2 | 35kV线路线路03-04号、06-07号对地距离不够，需加杆；站内清扫 | 11-22 06:00 至11-22 19:00 | 11-22 06:30 至11-22 18:30 |  |  | 2014.09.12 | 县调 | 是 | 技改大修
3 | 10 | 迁安供电公司 | 南台 | 南台大玄庄512线路 | 主干1号杆1号开关更新、主干49号杆加装开关。 | 11-22 6：00 至11-22 19：00 | 11-22 6：30 至11-22 18：30 |  |  | 2014.06.21 | 县调 | 是 | 技改大修
| 110 | 变电检修室 | 车轴山 | 车轴山110kV5母线，101 | 101-5刀闸处理发热（101-5A相开关侧86.6度，B相61.8度，C相43.1度） | 11-09 07:30 至 11-10 18:30 | 11-10 09:00 至 11-10 17:00
| 110 | 变电检修室 | 车轴山 | 车轴山122 | 122出线线夹处理发热（122线路出口C相线夹96.2度，） | 11-10 07:30 至 10-10 18:30 | 11-10 09:00 至 11-10 17:00 |  | 车轴山这两组刀闸还是老型，没有更换
| 110 | 变电检修室 | 车轴山 | 车轴山123 | 123出线线夹处理发热(123线路出口C相线夹84.7度) | 11-10 07:30 至 11-10 18:30 | 11-10 09:00 至 11-10 17:00
1 | 10 | 变电检修室 | 东南郊 | 东南郊513、525,516、526,511、528、515、522 | 恢复513,516电缆，恢复515 0#杆弓子。拆开东南郊522 0#杆弓子线，522倒入大业里512。525倒入513,528倒入511，保护改定值。 | 11-02 07:00 至 11-02 27:00 | 11-02 08:00 至 11-02 18:00 | 配电运检室、电缆运检室、调控中心 | 东南郊511由女织寨531带出 |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
2 | 110 | 变电检修室 | 东南郊 | 东南郊2号变 | 断开2号变10kV母线桥 | 11-03 06:00 至 11-03 09:00 | 11-03 07:00 至 11-03 08:00 | 调控中心 |  |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
3 | 10 | 变电检修室 | 大令公 | 大令公501、545,10kV4号PT及母线 | 大令公10kV4号母线新装514开关柜；514开关柜内设备投前交接试验、开关机检、保护校验、信号传动。10kV4号母线耐压试验。 | 11-03 06:00 至 11-03 23:00 | 11-03 07:00 至 11-03 22:00 |  | 唐供电营销【2015】194号文件内基建项目 | 2014-09-15 | 唐山地调 | 否 | 基建
4 | 110 | 变电检修室 | 胥各庄 | 胥各庄110kV4母线，111、112、113 | 胥各庄111-4、112-4、113-4-2更换 | 11-04 07:00 至 11-04 22:00 | 11-04 08:00 至 11-04 21:00 |  |  |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
5 | 110 | 变电检修室 | 金银滩、汤家河 | 金胡线 金银滩126-胡家坨111-汤家河111,汤家河1号变、101、301、501 | 111、145开关预试、机检、保护校验,1号主变及中性点CT、101、301、501开关，301电缆预试，开关机检、保护校验。 | 11-03 08:00 至 11-03 20:00 | 11-03 09:00 至 11-03 19:00 |  |  | 2014-04-29 | 唐山地调 | 否 | 基建新投
6 | 110 | 变电检修室 | 金银滩 | 金聂线，金银滩111-聂庄聂庄电铁112-2，金银滩110kV4母线、金银滩121、145乙 | 金银滩111-2-4、121-4、145乙-4刀闸更换，111、145乙保护校验 | 11-03 06:30 至 11-03 22:30 | 11-03 08:00 至 11-03 21:00
7 | 110 | 变电检修室 | 金银滩 | 金胡线，金银滩126-胡家坨111-汤家河111；金银滩110kV4母线、103 | 103-4刀闸处理发热（金银滩103-4 B相刀闸底座软连接处发热139度、C相刀闸底座软连接处发热110度），103更换开关连杆，126-4更换刀闸连杆 | 11-03 08:00 至 11-03 20:00 | 11-03 09:00 至 11-03 19:00 |  |  | 2012-05-19 | 唐山地调 | 否 | 处缺
8 | 110 | 变电检修室 | 汤家河 | 汤家河35kV4母线、345 | 35kV4号母线，311、312、313开关CTLA预试，开关机检，保护校验。 | 11-03 08:00 至 11-03 20:00 | 11-03 09:00 至 11-03 19:00 |  |  | 2014-04-29 | 唐山地调 | 否 | 基建新投
9 | 110 | 变电检修室 | 汤家河 | 汤家河10kV4母线、545 | 10kV4号母线及PT，581、582电容器组，510、581、582电缆，510所变 ，510、511、512、513、514、515、545、581、582避雷器预试，开关机检，保护校验。 | 11-03 08:00 至 11-03 20:00 | 11-03 09:00 至 11-03 19:00 |  |  | 2014-04-29 | 唐山地调 | 否 | 基建新投
10 | 10 | 变电检修室 | 东南郊 | 东南郊502、 10kV5母线、545 | 更换5母线进线桥箱，502、545-5及5母线开关柜，新做开关柜槽钢基础。二次回路接线、网线敷设、10kV4母线出线保护、545保护接入新监控系统调试、传动。10kV4母线电压接入新监控系统的电压转接回路，保护改定值 | 11-03 08:00 至 11-06 23:00 | 11-03 08:30 至 10-06 22:00 | 调控中心 |  |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
11 | 110 | 变电检修室 | 罗屯 | 罗屯110kV4母线 | 罗屯110kV4PT预试 | 11-03 08:30 至 11-03 16:00 | 11-03 09:30 至 11-03 15:00 |  |  | 2012新投 | 唐山地调 | 否 | 基建新投
12 | 110 | 变电检修室 | 西铺 | 西铺1号主变101 | 101开关机构大修 | 11-03 08:30 至 11-03 19:30 | 11-03 09:30 至 11-03 18:30 |  |  |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
13 | 110 | 变电检修室 | 胥各庄 | 胥各庄110kV4母线，117、122 | 胥各庄117-4-2、4-9、122-4-2更换 | 11-05 07:00 至 11-05 22:00 | 11-05 08:00 至 11-05 21:00 |  |  |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
14 | 110 | 变电检修室 | 雷庄、坨子头 | 雷坨线，雷庄121-坨子头111；坨子头111开关 | 坨子头111开关CK预试，处理111-2-4刀闸不能电动分闸，更换111避雷器AC相在线监测仪 | 11-04 08:00 至 11-04 20:00 | 11-04 09:00 至 11-04 19:00 |  |  | 2009-09-16 | 唐山地调 | 否 | 预试
15 | 35 | 变电检修室 | 东南郊 | 东南郊302、345、35kV5母线 | 更换302、345开关，微水、耐压试验，信号传动，做角比差试验 | 11-04 08:00 至 11-06 23:00 | 11-04 08:30 至 10-06 22:00 | 调控中心、计量中心 |  |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
16 | 110 | 变电检修室 | 西铺 | 西铺2号主变102 | 102开关机构大修 | 11-04 08:30 至 11-04 19:30 | 11-04 09:30 至 11-04 18:30 |  |  |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
17 | 10 | 变电检修室 | 沙流河 | 沙流河501、545,10kV4号PT及母线 | 沙流河10kV4号母线新装513开关柜；513开关柜内设备投前交接试验、开关机检、保护校验、信号传动。10kV4号母线耐压试验。 | 11-05 06:00 至 11-05 23:00 | 11-05 07:00 至 11-05 22:00 |  | 唐供电营销【2015】194号文件内基建项目 | 2014-06-10 | 唐山地调 | 否 | 基建
18 | 110 | 变电检修室 | 胥各庄 | 胥各庄110kV4母线116、121、118、103 | 胥各庄103-4、116-4、121-4、118-4-2更换 | 11-06 07:00 至 11-06 22:00 | 11-06 08:00 至 11-06 21:00 |  |  |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
19 | 220 | 变电检修室 | 后湖 | 后湖2245 | 后湖2245开关机检，保护校验 | 11-05 08:30 至 11-05 16:00 | 11-05 09:30 至 11-05 15:00 |  |  | 2013-01-13 | 唐山地调 | 否 | 预试
20 | 110 | 变电检修室 | 西铺 | 西铺145甲 | 145甲开关机构大修 | 11-05 08:30 至 11-05 19:30 | 11-05 09:30 至 11-05 18:30 |  |  |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
21 | 110 | 变电检修室 | 后湖 | 后湖145 | 后湖145开关机检，保护校验 | 11-06 08:30 至 11-06 16:00 | 11-06 09:30 至 11-06 15:00 |  |  | 2013-01-13 | 唐山地调 | 否 | 预试
22 | 110 | 变电检修室 | 西铺 | 西东一线西铺119 | 西铺119开关机构大修 | 11-06 08:30 至 11-06 19:30 | 11-06 09:30 至 11-06 18:30 |  |  |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
23 | 110 | 变电检修室 | 东南郊 | 东南郊2号变 | 恢复2号变母线桥，2号主变低压侧保护回路恢复，测控回路接入新监控系统调试、传动； 545保护跳502回路、2号主变跳545回路接线，传动。习家套2号主变保护传动302开关 | 11-07 09:00 至 11-07 13:00 | 11-07 10:00 至 11-07 12:00 | 变电检修室、调控中心 | 545开关柜一次定相,PT二次核相,2号变差动保护做相量（带电容器） |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
24 | 10 | 变电检修室 | 东南郊 | 东南郊525,511、528、522 | 恢复525 0#弓子线，恢复522 0#弓子线，恢复528、511电缆。 | 11-09 07:00 至 11-09 18:00 | 11-09 08:00 至 11-09 17:00 | 配电运检室、电缆运检室 |  |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
25 | 110 | 变电检修室 | 车轴山 | 110kV5母线，101 | 101-5刀闸处理发热（101-5A相开关侧86.6度，B相61.8度，C相43.1度）；110KV5PT更换 | 11-09 07:30 至 11-10 18:30 | 11-10 09:00 至 11-10 17:00 |  | 带路 |  | 唐山地调 | 否 | 处缺
26 | 110 | 变电检修室 | 车轴山 | 车丰线 车轴山122—丰西113 | 车轴山122出线线夹处理发热（122线路出口C相线夹96.2度，） | 11-10 07:30 至 10-10 18:30 | 11-10 09:00 至 11-10 17:00 |  | 车轴山这两组刀闸还是老型，没有更换 |  | 唐山地调 | 否 | 处缺
27 | 110 | 变电检修室 | 车轴山 | 车八线 车轴山123—八里庄112 | 车轴山123出线线夹处理发热(123线路出口C相线夹84.7度) | 11-10 07:30 至 11-10 18:30 | 11-10 09:00 至 11-10 17:00 |  |  |  | 唐山地调 |  | 处缺
28 | 110 | 变电检修室 | 金银滩、汤家河 | 风金线 金银滩112-乐亭风电101-汤家河112，汤家河2号变、102、302、502 | 112开关预试、机检、保护校验，2号主变及中性点CT，102、302、502开关，302电缆预试，开关机检、保护校验。 | 11-10 08:00 至 11-10 20:00 | 11-10 09:00 至 11-10 19:00 |  |  | 2014-04-29 | 唐山地调 | 否 | 基建新投
29 | 110 | 变电检修室 | 汤家河 | 汤家河35kV5母线 | 35kV5号母线 ，321、322、323、345开关CTLA预试，开关机检，保护校验。 | 11-10 08:00 至 11-10 20:00 | 11-10 09:00 至 11-10 19:00 |  |  | 2014-04-29 | 唐山地调 | 否 | 基建新投
30 | 110 | 变电检修室 | 汤家河 | 汤家河10kV5母线 | 10kV5号母线及PT，591、592电容器组，520、591、592电缆，520所变 ，520、522、523、524、525、526、591、592避雷器预试，开关机检，保护校验。 | 11-10 08:00 至 11-10 20:00 | 11-10 09:00 至 11-10 19:00 |  |  | 2014-04-29 | 唐山地调 | 否 | 基建新投
31 | 110 | 变电检修室 | 西铺 | 西建线西铺114 | 西铺114开关机构大修 | 11-10 08:30 至 11-10 19:30 | 11-10 09:30 至 11-10 18:30 |  |  |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
32 | 220 | 变电检修室 | 泉河头 | 泉河头2号变 | 2号主变散热器大修，2号变中性点CT处缺 | 11-10 08:30 至 11-10 19:30 | 11-10 09:30 至 11-10 18:30 |  |  |  | 唐山地调 | 否 | 处缺
33 | 110 | 变电检修室 | 遵化 | 遵化113开关 | 遵化113开关机构大修，保护校验 | 11-11 08:30 至 11-11 19:30 | 11-11 09:30 至 11-11 18:30 |  | 带路 |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
34 | 220 | 变电检修室 | 韩城、车轴山 | 韩车1线，韩城2214—车轴山2262，2263 | 韩城2214开关CTCVTCK预试，开关机键、保护校验、-2-4-5-6-27-17检修，更换非全相继电器；车轴山2262CBCT、2263CBCTCVT预试,2262-5、2263-2-5检修，车轴山2262、2263更换非全相继电器 | 11-11 08:30 至 11-11 19:30 | 11-11 09:30 至 11-11 18:30 |  |  | 2008-11-04 | 网调 | 否 | 预试
35 | 110 | 变电检修室 | 遵化 | 遵化4号主变104 | 遵化104开关机构大修 | 11-12 08:30 至 11-12 19:30 | 11-12 09:30 至 11-12 18:30 |  | 带路 |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
36 | 220 | 变电检修室 | 常庄、赵店子 | 常赵2线、常庄2215-赵店子2214 | 赵店子2214开关CTCVT预试，开关机检，保护校验，-2-4-5-27-17检修，更换非全相继电器，常庄2215保护校验，常庄2215更换非全相继电器 | 11-12 08:30 至 11-12 19:30 | 11-12 09:30 至 11-12 18:30 |  |  | 2011-11-01 | 网调 | 否 | 预试
37 | 110 | 变电检修室 | 遵化 | 遵化 111开关 | 遵化111开关机构大修，保护校验 | 11-13 08:30 至 11-13 19:30 | 11-13 09:30 至 11-13 18:30 |  | 带路 |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
38 | 220 | 变电检修室 | 常庄、赵店子 | 常赵1线、常庄2213-赵店子2215 | 赵店子2215开关CTCVT预试，开关机检，保护校验，-2-4-5-27-17检修，更换非全相继电器，常庄2213保护校验，常庄2213更换非全相继电器 | 11-13 08:30 至 11-13 19:30 | 11-13 09:30 至 11-13 18:30 |  |  | 2011-11-12 | 网调 | 否 | 预试
39 | 110 | 变电检修室 | 西铺 | 西下线西铺121 | 西铺121开关机构大修 | 11-16 08:30 至 11-16 19:30 | 11-16 09:30 至 11-16 18:30 |  |  |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
40 | 110 | 变电检修室 | 西铺 | 西铺西遵线112 | 西铺112开关机构大修，保护校验 | 11-16 08:30 至 11-16 19:30 | 11-16 09:30 至 11-16 18:30 |  |  | 2013-03-28 | 唐山地调 | 否 | 技改大修
41 | 110 | 变电检修室 | 西铺 | 西三线西铺115 | 西铺115开关机构大修，保护校验 | 11-16 08:30 至 11-16 19:30 | 11-16 09:30 至 11-16 18:30 |  |  | 2012-05-21 | 唐山地调 | 否 | 技改大修
42 | 220 | 变电检修室 | 赵店子 | 乐赵2线、阳乐2216-赵店子2217 | 赵店子2217开关CTCVT预试，开关机检，保护校验，-2-4-5-27-17检修，更换非全相继电器 | 11-16 08:30 至 11-16 19:30 | 11-16 09:30 至 11-16 18:30 |  |  | 2011-05-18 | 网调 | 否 | 预试
43 | 110 | 变电检修室 | 迁安 | 迁安146开关 | 146开关机构大修 | 11-17 08:30 至 11-17 19:30 | 11-17 09:30 至 11-17 18:30 |  |  |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
44 | 220 | 变电检修室 | 韩城、车轴山 | 韩车2线 韩城2215—车轴山2252，2253 | 韩城2215保护校验，-2-4-5-6-27-17检修，更换非全相继电器，车轴山2252、2253更换非全相继电器 | 11-17 08:30 至 11-17 19:30 | 11-17 09:30 至 11-17 18:30 |  |  | 2011-06-18 | 网调 | 否 | 预试
45 | 110 | 变电检修室 | 复兴路 | 复兴路3号主变103 | 复兴路103开关机构大修 | 11-18 08:30 至 11-18 19:30 | 11-18 09:30 至 11-18 18:30 |  |  |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
46 | 110 | 变电检修室 | 复兴路 | 复东线复兴路117 | 复兴路117开关机构大修 | 11-19 08:30 至 11-19 19:30 | 11-19 09:30 至 11-19 18:30 |  |  |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
47 | 110 | 变电检修室 | 复兴路 | 复钢线复兴路111 | 复兴路111开关机构大修 | 11-20 08:30 至 11-20 19:30 | 11-20 09:30 至 11-20 18:30 |  |  |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
48 | 110 | 变电检修室 | 复兴路 | 复兴路145乙 | 复兴路145乙开关机构大修 | 11-24 08:30 至 11-24 19:30 | 11-24 09:30 至 11-24 18:30 |  |  |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
49 | 110 | 变电检修室 | 茨榆坨 | 茨榆坨1号主变 | 断开1号主变35kV母线电缆 | 11-03 06:00 至 11-03 08:30 | 11-03 07:00 至 11-03 08:00 |  |  | 2011-11-08 | 唐山地调 | 否 | 改造
50 | 35 | 变电检修室 | 茨榆坨 | 茨榆坨35kV4号母线及出线，345、301开关 | 35kV4号母线开关柜绝缘改造 | 11-03 08:30 至 11-05 21:00 | 11-03 09:00 至 11-05 20:00 | 含配线 |  | 2011-11-08 | 唐山地调 | 否 | 改造
51 | 110 | 变电检修室 | 茨榆坨 | 茨榆坨1号主变 | 恢复1号主变35kV母线电缆 | 11-05 20:00 至 11-05 22:00 | 11-05 20:30 至 11-05 21:30 | 345与345-5开关柜一次定相 |  | 2011-11-08 | 唐山地调 | 否 | 改造
52 | 110 | 变电检修室 | 茨榆坨 | 茨榆坨2号主变 | 断开2号主变35kV母线桥 | 11-10 06:00 至 11-10 08:30 | 11-10 07:00 至 11-10 08:00 |  |  | 2011-11-09 | 唐山地调 | 否 | 改造
53 | 35 | 变电检修室 | 茨榆坨 | 茨榆坨35kV5号母线及出线，345、302开关 | 35kV2号母线开关柜绝缘改造 | 11-10 08:30 至 11-12 21:00 | 11-10 09:00 至 11-12 20:00 | 含配线 |  | 2011-11-09 | 唐山地调 | 否 | 改造
54 | 110 | 变电检修室 | 茨榆坨 | 茨榆坨2号主变 | 恢复2号主变35kV母线电缆 | 11-12 20:00 至 11-12 22:00 | 11-12 20:30 至 11-12 21:30 | 345开关柜一次定相 |  | 2011-11-09 | 唐山地调 | 否 | 改造
55 | 110 | 变电检修室 | 柏树庄 | 柏树庄2号变，35kV5号母线及出线，354、302开关 | 35kV5号母线开关柜耐压试验 | 11-13 08:30 至 11-13 21:00 | 11-13 09:00 至 11-13 20:00 | 含配线 |  | 2014-04-28 | 唐山地调 | 否 | 改造
56 | 110 | 变电检修室 | 柏树庄 | 柏树庄1号变，35kV4号母线及出线，354、301开关 | 35kV4号母线开关柜耐压试验 | 11-17 08:30 至 11-17 21:00 | 11-17 09:00 至 11-17 20:00 | 含配线 |  | 2013-10-18 | 唐山地调 | 否 | 改造
| 110 | 变电检修室 | 汤家河 | 汤家河111、112、145 | 汤家河111、112、145、110kV 4号母线更换智能终端及合并单元，母差及备自投装置传动，与调控传动信息 | 10-09 07:00 至 10-15 18:00 | 10-09 08:00 至 10-15 17:00 | 调控中心 | 送电后PT二次核相
| 110 | 变电检修室 | 汤家河 | 汤家河1号主变 | 汤家河1号主变本体、101、301、501更换智能终端及合并单元，备自投装置传动，与调控传动信息 | 10-09 07:00 至 10-17 18:00 | 10-09 08:00 至 10-17 17:00 | 调控中心 | 停电前将汤家河312汤盐线负荷倒至海港变电站311；1号主变、110kV母差保护送电做相量
| 35、10 | 变电检修室 | 汤家河 | 汤家河35kV4母线、345、10kV4母线、545 | 35kV、10kV备自投装置传动 | 10-16 07:00 至 10-16 18:00 | 10-16 08:00 至 10-16 17:00 | 调控中心
| 110 | 变电检修室 | 汤家河 | 汤家河113、114、145 | 汤家河113、114、110kV 5号母线更换智能终端及合并单元，母差及备自投装置传动，与调控传动信息 | 10-22 07:00 至 10-28 18:00 | 10-22 08:00 至 10-28 17:00 | 调控中心 | 送电后PT二次核相
| 110 | 变电检修室 | 汤家河 | 汤家河2号主变 | 汤家河2号主变本体、102、302、502更换智能终端及合并单元，备自投装置传动，与调控传动信息 | 10-22 07:00 至 10-30 18:00 | 10-22 08:00 至 10-30 17:00 | 调控中心 | 停电前将汤家河312汤盐线负荷倒至海港变电站311；2号主变、110kV母差保护送电做相量
| 35、10 | 变电检修室 | 汤家河 | 汤家河35kV5母线、345、10kV5母线、545 | 35kV、10kV备自投装置传动 | 10-29 07:00 至 10-29 18:00 | 10-29 08:00 至 10-29 17:00 | 调控中心
1 |  | 输电运检室（输电） | 洼里、大城山 | 洼大1线，洼里116-大城山112-2 | 线路更换合成绝缘子 | 11-10 06:00 至 11-10 18:00 | 11-10 07:30 至 11-10 17:00 |  | 大成山525彦华支14-19号需配合停电、河东513、523，48-58号需配合停电
2 |  | 输电运检室（输电） | 洼里、大城山 | 洼大2线，洼里115-大城山111-2 | 线路更换合成绝缘子 | 11-11 06:00 至 11-11 18:00 | 11-11 07:30 至 11-11 17:00 |  | 大成山525彦华支14-19号需配合停电、河东513、523，48-58号需配合停电
3 |  | 输电运检室（输电） | 常庄、车轴山 | 常车1线，常庄2217-车轴山站2251、2252 | 线路紧固耐张线夹、复涂RTV | 11-03 07:00 至 11-03 18:00 | 11-03 08:00 至 11-03 17:00
4 |  | 输电运检室（输电） | 常庄、车轴山 | 常车2线 常庄2219～车轴山2241、2242 | 线路紧固耐张线夹、复涂RTV | 11-06 07:00 至 11-06 18:00 | 11-06 08:00 至 11-06 17:00
5 |  | 输电运检室（输电） | 韩城 | 韩车1线 韩城2214-车轴山2262、2263 | 线路紧固耐张线夹、复涂RTV | 11-09 07:00 至 11-09 18:00 | 11-09 08:00 至 11-09 17:00
6 |  | 输电运检室（输电） | 韩城 | 韩车2线 韩变2215-车轴山2252、2253 | 线路紧固耐张线夹、复涂RTV | 11-12 07:00 至 11-12 18:00 | 11-12 08:00 至 11-12 17:00
7 |  | 输电运检室（输电） | 赵店子 | 岳赵线 岳野山2214-赵店子2211 | 线路安装避雷器 | 11-16 07:00 至 11-16 18:00 | 11-16 08:00 至 11-16 17:00
8 |  | 输电运检室（输电） | 赵店子 | 乐赵1线 阳乐变2215-赵店子2219 | 线路紧固耐张线夹、复涂RTV | 11-17 07:00 至 11-17 18:00 | 11-17 08:00 至 11-17 17:00
9 |  | 输电运检室（输电） | 赵店子 | 乐赵2线 阳乐变2216-赵店子2217 | 9-11号对地距离不足加高改造，线路复涂PRTV | 11-18 07:00 至 11-20 18:00 | 11-18 08:00 至 11-20 17:00
10 |  | 输电运检室（输电） | 赵店子 | 常赵1线，常庄2213-赵店子2215 | 52、53、145号老旧砼杆改造，更换为铁塔，线路调爬，使用大爬距绝缘子，并喷涂线路PRTV | 11-23 07:00 至 11-25 18:00 | 11-23 08:00 至 11-25 17:00
11 |  | 输电运检室（输电） | 赵店子 | 常赵2线，常庄2215-赵店子2214 | 56、57、97号老旧砼杆改造，更换为铁塔，线路调爬，使用大爬距绝缘子，并喷涂线路PRTV | 11-26 07:00 至 11-28 18:00 | 11-26 08:00 至 11-28 17:00

## 2020年1月停电检修计划
唐山供电公司2020年1月停电检修计划
序号 | 停电范围 | 工作内容 | 停电日期 | 工作时间 | 小区、村庄 | 备注(专变)
1 | 弯道山开闭站513、514以下 | 市政工程：弯道山开闭站514线路31号杆至42号杆迁改（513、514线路1-31号杆同杆并架） | 01-07 07:00 至 01-07 20:00 | 01-07 07:30 至 01-07 19:30 |  | 上村、上村大街、前屈村委会、开尔陶瓷,水岸荣华配电室，唐山国资养老康健投资有限公司、唐山市热力总公司唐山市路北区鸿鹏瓷业、唐山市自来水公司（备）主电源贾变528唐山奇隆洁具有限公司（备）、唐山市金利坤煤业有限公司（备）、唐山市开平区开平镇前屈村委员会、唐山市开平区瑞远骨质瓷厂、唐山市开平区燕东骨质瓷加工厂、福民房地产开发有限公司、河北汇源炼焦制气集团有限公司、唐山市弘扬瓷业有限公司、中国铁塔股份有限公司唐山市分公司、唐山任氏包装设备有限公司、唐山华美陶瓷有限公司、唐山思佰得陶瓷设计股份有限公司、、河北钢铁股份有限公司唐山分公司（备）、唐山开平区新民企花纸有限公司、唐山辉腾煤业有限公司、唐山市隆源瓷厂
2 | 安家庄线，双庙521线路4号开关以下(泵站一线，双庙515线路) | 双庙521线路23号杆郝庄3变、23南1号杆郝庄6变、24号杆郝庄7变技防改造，89西6北1号杆安家庄3变、89西6北2号杆安家庄1变、94号杆安家庄6变、85号杆安家庄5变、95号杆安家庄7变、89西12北1号杆安家庄8变、77号杆安家庄4变、安家庄2变技防改造 | 01-07 06:00 至01-07 19:00 | 01-07 07:00 至01-07 18:00 | 郝庄、安家庄、唐山市开平区栗园镇尤各庄村、奔各庄、 | 自来水公司、,刘丽,蒋良,奔各庄村委会,、唐山市开平区栗园镇双庙村委会、张友旺、郑春阳、曾瑞友、王富、蒋晓波、张国建、王玉山、卢英、唐山市双桥乡安家庄村民委员会、马占立、王连芝、邱燕军、王玉民、唐山市开平区郝仁瓷厂、郝贺勋、张凤翔、郝兆军、吴贺群、贾淑娟郝连江、唐山市开平区凯峰养殖场、唐山市开平区富余仓储中心、郝振平、唐山市开平区金龙瓷厂、蒋洪涛、王玉臣、张满华、唐山市开平区飞腾禽类养殖场、唐山市开平区金龙瓷厂、唐山市石城物资有限公司、唐山市开平区金龙瓷厂、孙立枝、蒋洪军、张国海、郝振东、王玉民、蒋明国、唐山市安家庄小学,唐山市开平区栗园镇郑庄村民委员会、高学武
3 | 美食广场开闭站525南湖北环网柜525以下 | 架空线入地 | 01-07 07:00 至 01-07 19:00 | 01-07 07:30 至 01-07 18:00 |  | 小南湖东门
4 | 启新1889开闭站512至高地花园环网柜514 | 恢复启新1889开闭站512至南北山庄中心配电室511电缆 | 01-08 07:00 至 01-08 16:00 | 01-08 08:00 至 01-08 15:00 |  | 南北山庄、高地花园、启新购物、盾石房地产开发有限公司
5 | 瓷厂线，后屯521线路28南2号杆开关以下 | 后屯521线路28南2号杆至3号杆加杆，加装开关 | 01-08 07:00 至 01-08 16:00 | 01-08 07:00 至 01-08 16:00 | 前陡河村、马家沟村、六号小区、前屈庄村、中屈庄村、小屈庄村、上村 | 唐山市长城运输服务有限公司、开平区市政工程管理处、农业技术中学、唐山市开平宜坤园老年公寓、唐山市热力总公司、唐山市开平区和平医院、唐山市新明瓷厂、唐山陶瓷集团唐山市石膏匣钵厂、李殿贺、唐山华美陶瓷有限公司、唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司骨质瓷分公司、唐山市开平区科力锅炉厂、唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司华祥分公司、唐山任氏水泥设备股份有限公司、唐山鼎宏铁塔有限公司、唐山市开平区皓鹏洗煤厂、唐山陶瓷集团唐山市石膏匣钵厂、唐山市城市污水处理有限责任公司、唐山市开平区开平镇中屈庄村民委员会、开平区中屈庄村委会、唐山市开平区永琦陶瓷厂、王绍华、市政工程管理处、唐山市开平中科网吧、前屈庄村委会、唐山城建外环管理处、唐山交通运输集团通程货物运输有限公司、唐山市热力总公司、唐山市开平区福园食府、唐山市缸窑热电有限公司、唐山市开平区森尼瓷厂、唐山市开平区海青骨质瓷厂、唐山市路灯管理所、唐山市路灯管理所、唐山市开平区辉宏骨质瓷厂、唐山市开平区正兴酒楼、唐山市开平区宏钜养殖场、唐山城市排水有限公司开平区管网管理所、唐山凿井有限公司、唐山市开平区海旺汽车配件商行
6 | 学警路512复兴路1号环网柜512以下 | 复兴路1号环网柜512至复兴路1号环网柜512线路1号杆恢复电缆 | 01-09 07:00 至 01-09 19:00 | 01-09 08:00 至 01-09 18:00 |  | 老谢庄村委会、唐山市路南旭日信鸽果木花卉养殖场、唐山市路南区女织寨乡女织寨村民委员会、唐山市路南博宇仓储物流中心、唐山市路南区市场监督管理局、唐山庞大昌业汽车销售服务有限公司（雪铁龙）、唐山市江川树脂有限公司、唐山鑫陶瓷业有限公司、唐山市路南区南刘屯村委会、唐山市冀东新潮汽车、超市有限公司、唐山市路南区女织寨乡岳各庄村委会、唐山市吉祥实业集团公司、唐山市南平机械厂、唐山市路南四季农产品交易管理有限公司、唐山市诚安房地产开发有限公司（檀庄改造）、唐山市诚安房地产开发有限公司（檀庄改造）、谭硕伟、唐山问道商贸有限公司、唐山市路南宝丰钢铁仓储站、唐山市路南宝丰钢铁仓储站、唐山市路南彭氏工贸有限公司（原三角地鑫森金属）、唐山市自来水公司（东）、唐山市自来水公司（西）、上海聚龙加油站管理有限公司唐山檀庄加油站、唐山市路南新环加油站、路南女织寨乡农机站、路南女织寨乡农机站、唐山市路南区交通市政工程队、唐山市中山有限责任公司、唐山市华玲洁具有限公司、唐山唯得木业有限公司、唐山市丰南区全盛金属有限公司、唐山市南方国际商贸有限公司（南方灯具城）、唐山市路南区女织寨乡东礼尚庄村委会、唐山双升房地产开发有限公司、唐山市路南立新蔬菜市场有限公司（格林豪泰）、檀庄村、唐山市南湖国际高尔夫俱乐部有限公司、唐山市第四中学校
7 | 东旭开闭站512至体育场配电室511至北新道环网柜516；东旭开闭站522至北新道环网柜520 | 东旭开闭站512、522架空线路入地切改 | 01-09 07:00 至 01-09 20:00 | 01-09 07:30 至 01-09 19:30 |  | 第九医院（备用）、唐山市荭星物业服务有限公司,华北煤炭医学院，华北煤炭医学院（住宅），唐山华盛超市有限公司，唐山瑞德商城有限公司，唐山市路北长城大酒店，唐山市路灯管理所，唐山东旭房地产开发有限公司，唐山市艺术学校,唐山市老干部活动中心,华北理工大学附属医院,
8 | 自来水线，后屯515线路 | 线路24号杆刘官屯2变、15北3号杆刘官屯1变、42东4号杆刘官屯6变、22西8号杆刘官屯5变、28西7号杆刘官屯4变 22西3北1号杆刘官屯3变、28西14南3号杆大代庄2变、28西16号杆大代庄3变、大代庄1变技防改造 | 01-09 06:00 至01-09 19:00 | 01-09 07:00 至01-09 18:00 | 刘官屯、大代庄、 | 唐山中润耐火材料有限公司、唐山市兴华瓷厂、郭红丽、唐山市开平区农技培训中心、孙丽雅、宋柏松、唐山市第63中学、唐山市唐饶工贸有限公司、唐山市栗园耐火材料有限公司、唐山市泰华煤炭有限公司、唐山市开平区国泰洗煤厂、唐山市开平区合力机械加工厂、中国联合网络通信有限公司唐山市分公司、唐山市开平区凤林车队、唐山市开平区玉丰洗煤厂、唐山市宇盛货物运输有限公司、唐山新威塑钢型材有限公司、唐山市开平区信合洗煤厂、唐山市开平区银海金属结构厂、王松、唐山市开平区金地绿色生态园、唐山市开平区立民车床加工厂、唐山市开平区桂敏电气焊加工修理部、唐山市开平区国忠模板站、唐山市开平新海美术瓷厂、唐山市开平区兴华乙炔气厂、唐山市开平金石建材厂、唐山市开平区聚宝洗煤有限公司、崔广宾、唐山泰华电器销售有限公司、河北银水实业集团有限公司、李长胜、唐山市开平区朝霞养殖场、唐山市康胜再生资源有限公司、唐山市开平区立杰养殖厂、唐山市开平区静园果木种植场、唐山市开平区北湖捌号生态养殖园、唐山市开平区辅钢机械制造有限公司、唐山市城投集团城市二环线建设运营管理有限公司、王宝臣、唐山市开平区栗园镇茅草营村民委员会、唐山市开平区联众洗煤厂、解军
9 | 丰山支线，洼里512线路 | 更换洼里512线路1-19号杆塔、导线；1号杆加装开关，4号杆拆除开关；19南3号杆大岔道北、19南5号杆大岔道南、20北5号杆小岔道台区技防改造 | 01-10 06:00 至01-10 20:00 | 01-10 07:00 至01-10 19:00 | 唐山市开平区丰山村、唐山市开平区开平镇石泉庄村、唐山市开平区石家庄村、 | 唐山市开平区唐山市粮通粮油贸易有限公司、唐山市开平区唐山华北电力实业总公司电力电缆制造厂、唐山市开平区农林畜牧水产局、唐山市开平区宏宇金属机械加工厂、唐山市开平区唐山华北电力实业总公司电力电缆制造厂、唐山市开平区宏宇金属加工厂、唐山市开平区唐山勇益实业有限公司、唐山市开平区牟志勇、唐山市开平区马玉成、唐山市开平区唐山东盛混凝土有限公司、唐山市开平区利友福利化工厂、唐山市开平区陈永刚、唐山市开平区唐山市粮通粮油贸易有限公司、唐山市开平区红发采光板有限公司、唐山市开平区唐山宏方商贸有限公司、唐山市开平区天顺加油站、唐山市开平区唐山市开平重汽配件营销部、唐山市开平区唐山市国亮特殊耐火材料有限公司、唐山市开平区唐山市宝彩包装制品有限公司、唐山市开平区唐山市宝彩包装制品有限公司、唐山市开平区唐山市开平岔道加气站、唐山市开平区开平镇卫生医院、唐山市开平区唐山奥来顿商贸有限公司、唐山市开平区唐山盛宝实业有限公司、唐山市开平区田立冬、唐山市开平区杜俊江、唐山市开平区王晓东、唐山市开平区同谊废钢渣磁选加工厂、唐山市开平区金盛泰新型材料厂、唐山市开平区唐山市兴禾生物质能源开发有限公司、唐山市开平区唐山市开平德缘耐火材料厂、唐山市开平区唐山飞海线缆有限公司、唐山市开平区三星电工导线厂、唐山市开平区唐山市海新建筑安装工程有限公司、唐山市开平区唐山市中业工贸有限公司、唐山市开平区唐山市隆瀚新型建材有限公司、唐山市开平区开平镇石泉庄村民委员会、唐山市开平区兴源耐火材料厂、唐山市开平区张凤全、唐山市开平区融进养殖场、唐山市开平区欧亚信鸽养殖中心、唐山市开平区中兴金属机械加工厂

## 图 (hidden)
多日工作 | 配网工作
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
虹桥220kVCSC-150母差保护 | 太虹二线 | 太虹二线 | 太虹二线 | 太虹二线 | 太虹二线
虹桥220kVPCS-915母差保护 | 东南郊513、525、524，516、526，511、528、515、522 | 安奔2线 | 安奔2线 | 安奔2线 | 安奔2线
常虹双送电 | 宋南线，宋家营2213-南化2211；南化220kV5母线、2245、1号主变及2201、101、501 | 东南郊2号变 | 安南线，安各庄2212-南化2212；南化220kV4母线、2号主变及2202、102、502 | 迁安110kV4母线、145 | 郭家屯全停
|  | 东南郊502、10kV5母线、545 | 东南郊502、10kV5母线、545 | 东南郊502、10kV5母线、545 | 东南郊502、10kV5母线、545 | 东南郊2号变
|  | 大令公501、545、10kV4号PT及母线 | 金胡线，金银滩126-胡家坨111-汤家河111；金银滩110kV4母线、103 | 宁坨1号主变 | 汤家河35kV4母线、345、10kV4母线、545 | 三农场变电站场部线512线路
|  | 汤家河111、112、145、1号变及101、301、501 | 汤家河111、112、145、1号变及101、301、501 | 汤家河111、112、145、1号变及101、301、501 | 汤家河111、112、145、1号变及101、301、501 | 汤家河111、112、145、1号变及101、301、501
|  | 吕家坨513以下 | 胥各庄110kV5甲母线、112、116、145甲 | 崔马庄503开关及10kV3号母线 | 崔马庄503开关及10kV3号母线
|  | 周官屯519至鹭港开闭站511至545 | 甄北1线，甄家庄111-北环114 | 习家套517以下 | 洼里513、515以下
|  | 煤矿2线，玉田321-林南仓矿321 | 周官屯529至鹭港开闭站521至545 | 龙王庙553大学道开闭站526至益民园开闭站521至545 | 尚品开闭站528长龙道口环网柜523、524以下
|  | 柏各庄变电站二场522线路 | 龙王庙543至益民园开闭站511至545 | 晨源里开闭站516以下 | 胡家坨变电站524线路
|  | 八农场变电站八警线516线路 | 古东520 | 八农场变电站兴达线512线路
棒磨山花庄511线路
乐亭520
|  |  |  | 韩国线，韩城112-国丰111 | 韩国线，韩城112-国丰111
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
乐赵2线，阳乐2216-赵店子2217 | 乐赵2线，阳乐2216-赵店子2217 | 乐赵2线，阳乐2216-赵店子2217 | 赵驿线，驿南府2213-赵店子2212 | 赵驿线，驿南府2213-赵店子2212 | 赵驿线，驿南府2213-赵店子2212 | 岳赵线，岳野山2214-赵店子2211
| 东南郊524、525，511、528、522 | 汤家河113、114、145、2号变及102、302、502 | 汤家河113、114、145、2号变及102、302、502 | 汤家河113、114、145、2号变及102、302、502 | 汤家河113、114、145、2号变及102、302、502 | 汤家河113、114、145、2号变及102、302、502
| 仁泰里603楼526，西电中环网柜522至绿城北环网柜522 | 常银2线，银城铺113-常庄121 | 胥田1线，胥各庄117-田庄111-丰南西112；胥各庄110kV4母线、117、118、121、103 | 胥田2线，胥各庄116-田庄112-丰南西111；胥各庄110kV4母线，111、112、113、116、122、102 | 遵化111开关
| 茨榆坨35kV5号母线及出线，345、302开关 | 茨榆坨35kV5号母线及出线，345、302开关 | 雷坨线，雷庄121-坨子头111 | 茨榆坨1号主变 | 茨榆坨1号主变
| 茨榆坨2号主变 | 茨榆坨2号主变 | 遵化113开关 | 茨榆坨35kV4号母线及出线，345、301开关 | 茨榆坨35kV4号母线及出线，345、301开关
| 景忠山145开关 | 胥韩线，胥各庄114-韩城111 | 胥韩线，胥各庄114-韩城111 | 胥韩线，胥各庄114-韩城111 | 汤家河35kV5母线、345、10kV5母线、545
| 稻地521、522线路 | 后屯10kV4母线 | 兴城115开关 | 兴城115开关 | 兴城115开关
|  | 龙王庙512龙泽路环网柜513至龙王庙521好日子环网柜523 | 新城子521至开发区开闭站521至545 | 吕家坨516线路12号开关以下 | 银城铺110kV6号母线
|  | 习家套515以下 | 开平527以下 | 龙王庙525至火炬路2号箱变522 | 荣华道开闭站516以下
|  | 坨子头变电站322-港北变电站322，港北变电站全停 | 沙流河501、545、10kV4号PT及母线 | 龙王庙511至开发区开闭站511至545 | 滨湖中心配电室518以下
|  |  | 开平517以下 | 古马503、10kV3母线、545 | 小城线，小集311-城坨311-2
宁坨变电站宁城312开关以下，城区西变电站
钱营517、518、523线路
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
岳赵线，岳野山2214-赵店子2211 | 岳赵线，岳野山2214-赵店子2211 | 乐赵1线，阳乐2215-赵店子2219 | 乐赵1线，阳乐2215-赵店子2219 | 乐赵1线，阳乐2215-赵店子2219 | 官赵线，陈官屯2213-赵店子2218 | 官赵线，陈官屯2213-赵店子2218
|  |  | 韩胥1线，韩城2221-胥各庄2214 | 韩胥1线，韩城2221-胥各庄2214 | 韩胥1线，韩城2221-胥各庄2214
|  | 兴城117开关 | 兴城117开关 | 兴城117开关 | 复钢线复兴路111
|  | 柏树庄2号变，35kV5号母线及出线，354、302开关 | 奔杨线，奔城122-杨岭112开关；杨岭2号变、102、302、502开关、110kV5母线、145 | 柏树庄1号变，35kV4号母线及出线，354、301开关 | 复兴路532以下
|  | 热银2线，银城铺115-丰热122 | 杨岭35kV5号母线 | 吕家坨511线路2号开关以下 | 车八线，车轴山123—八里庄112
|  | 银城铺145、110kV5母线、146 | 钓鱼台515至裕华嘉苑开闭站511至545 | 钓鱼台525至裕华嘉苑开闭站521至545 | 后湖145
| 戴家屯戴杨线331线路、戴蛮线312线路 | 古东515线路15号开关以下 | 东金线 东荒峪321-金厂峪311 | 黄老线，黄各庄321-老铺311-2
后屯525以下
戴家屯戴杨线331线路、戴蛮线312线路
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
韩胥2线，韩城2220-胥各庄2213 | 韩胥2线，韩城2220-胥各庄2213 | 韩胥2线，韩城2220-胥各庄2213 | 韩胥一、二线 | 复兴路145乙 | 双庙523以下 | 常赵2线，常庄2215-赵店子2214
官赵线，陈官屯2213-赵店子2218 | 河沿庄541至光明路511 | 开平开国2线321线路 | 洼大1线，洼里116-大城山112-2 |  | 泉新线，泉河头119-新店子112-党峪111-盛龙水泥111 | 汀流河变电站514线路
| 开平开国1线311线路 | 兴城145开关 | 兴城145开关 | 兴城145开关 | 郭家屯全停
| 丰八线，丰西14-八里庄111；车丰线，车轴山122-丰西113、车轴山110kV6母线 | 丰八线，丰西14-八里庄111；车丰线，车轴山122-丰西113、车轴山110kV6母线 | 罗屯110kV4母线 | 卑家店513线路6号开关以下 | 汀流河变电站521线路
|  | 双庙514以下 | 银丰线，银城铺116-丰东114 | 八里庄变电站小屯313线路
|  | 卑家店525线路2号开关以下 | 银城铺110kV4号母线
|  | 王官营变电站王火线321线路 | 大城山526至京东开闭站521
|  | 钱营512线路 | 河东513、523线路
|  | 胡家坨变电站-525线路 | 大城山525彦华支
|  | 南宫线，南台313-宫店子313-2 | 钱营513线路
|  | 南台大玄庄512线路 | 大齐线，钱营313-大齐313-2
张玉铺张石线323线路
窝洛沽石臼窝线313线路
周日 | 周一 | 周二
29 | 30 | 1
常赵2线，常庄2215-赵店子2214 | 常赵2线，常庄2215-赵店子2214
泉新线，泉河头119-新店子112-党峪111-盛龙水泥111
| 太渔双回线 | 太渔双回线
| 太旺双回线 | 太旺双回线

## 删除 (hidden)
序号 | 电压等级 | 申请单位 | 变电站或线路 | 停电范围 | 工作内容 | 停电时间 | 工作时间 | 删除原因 | 备注 | 上次检修时间 | 调度归属 | 是否农网 | 检修原因
| 110 | 变电检修室 | 西铺 | 西铺1号主变101 | 101开关机构大修 | 11-03 08:30 至 11-03 19:30 | 11-03 09:30 至 11-03 18:30 |  |  |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
| 110 | 变电检修室 | 西铺 | 西铺2号主变102 | 102开关机构大修 | 11-04 08:30 至 11-04 19:30 | 11-04 09:30 至 11-04 18:30 |  |  |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
| 110 | 变电检修室 | 西铺 | 西铺145甲 | 145甲开关机构大修 | 11-05 08:30 至 11-05 19:30 | 11-05 09:30 至 11-05 18:30 |  |  |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
| 110 | 变电检修室 | 西铺 | 西东一线西铺119 | 西铺119开关机构大修 | 11-06 08:30 至 11-06 19:30 | 11-06 09:30 至 11-06 18:30 |  |  |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
| 110 | 变电检修室 | 西铺 | 西建线西铺114 | 西铺114开关机构大修 | 11-10 08:30 至 11-10 19:30 | 11-10 09:30 至 11-10 18:30 |  |  |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
| 110 | 变电检修室 | 西铺 | 西下线西铺121 | 西铺121开关机构大修 | 11-16 08:30 至 11-16 19:30 | 11-16 09:30 至 11-16 18:30 |  |  |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
| 110 | 变电检修室 | 西铺 | 西铺西遵线112 | 西铺112开关机构大修，保护校验 | 11-16 08:30 至 11-16 19:30 | 11-16 09:30 至 11-16 18:30 |  |  | 2013-03-28 | 唐山地调 | 否 | 技改大修
| 110 | 变电检修室 | 西铺 | 西三线西铺115 | 西铺115开关机构大修，保护校验 | 11-16 08:30 至 11-16 19:30 | 11-16 09:30 至 11-16 18:30 |  |  | 2012-05-21 | 唐山地调 | 否 | 技改大修
| 220 | 变电检修室 | 泉河头 | 泉河头2号变 | 2号主变散热器大修，2号变中性点CT处缺 | 11-10 08:30 至 11-10 19:30 | 11-10 09:30 至 11-10 18:30 |  | 配合16年新增主变 |  | 唐山地调 | 否 | 处缺
| 220 | 输电运检室（输电） | 常庄、车轴山 | 常车1线，常庄2217-车轴山站2251、2252 | 线路紧固耐张线夹、复涂RTV | 11-03 07:00 至 11-03 18:00 | 11-03 08:00 至 11-03 17:00 |  | 配合二环路
| 220 | 输电运检室（输电） | 常庄、车轴山 | 常车2线，常庄2219-车轴山2241、2242 | 线路紧固耐张线夹、复涂RTV | 11-06 07:00 至 11-06 18:00 | 11-06 08:00 至 11-06 17:00 |  | 配合二环路
2 | 110 | 输电运检室（输电） | 洼里、大城山 | 洼大2线，洼里115-大城山111-2 | 线路更换合成绝缘子 | 11-11 06:00 至 11-11 18:00 | 11-11 07:30 至 11-11 17:00 | 配合大城山10kV开关柜改造 | 大成山525彦华支14-19号需配合停电、河东513、523，48-58号需配合停电
34 | 110 | 变电检修室 | 车轴山 | 110kV5母线，101 | 101-5刀闸处理发热（101-5A相开关侧86.6度，B相61.8度，C相43.1度）；110KV5PT更换 | 11-09 07:30 至 11-10 18:30 | 11-10 09:00 至 11-10 17:00 |  | 带路 |  | 唐山地调 | 否 | 处缺
36 | 110 | 变电检修室 | 车轴山 | 车八线，车轴山123—八里庄112 | 车轴山123出线线夹处理发热(123线路出口C相线夹84.7度) | 11-10 07:30 至 11-10 18:30 | 11-10 09:00 至 11-10 17:00 |  | 车轴山这两组刀闸还是老型，没有更换 |  | 唐山地调 |  | 处缺
3 | 10 | 变电检修室 | 大令公 | 大令公501、545,10kV4号PT及母线 | 大令公10kV4号母线新装514开关柜；514开关柜内设备投前交接试验、开关机检、保护校验、信号传动。10kV4号母线耐压试验。 | 11-03 06:00 至 11-03 23:00 | 11-03 07:00 至 11-03 22:00 |  | 方案 | 2014-09-15 | 唐山地调 | 否 | 基建
17 | 10 | 变电检修室 | 沙流河 | 沙流河501、545,10kV4号PT及母线 | 沙流河10kV4号母线新装513开关柜；513开关柜内设备投前交接试验、开关机检、保护校验、信号传动。10kV4号母线耐压试验。 | 11-05 06:00 至 11-05 23:00 | 11-05 07:00 至 11-05 22:00 |  | 方案 | 2014-06-10 | 唐山地调 | 否 | 基建
15 | 35 | 变电检修室 | 东南郊 | 东南郊302、345、35kV5母线 | 更换302、345开关，微水、耐压试验，信号传动，做角比差试验 | 11-04 08:00 至 11-06 23:00 | 11-04 08:30 至 10-06 22:00 | 调控中心、计量中心 | 方案 |  | 唐山地调 | 否 | 技改大修
19 | 220 | 变电检修室 | 后湖 | 后湖2245 | 后湖2245开关机检，保护校验 | 11-05 08:30 至 11-05 16:00 | 11-05 09:30 至 11-05 15:00 |  | 已预试 | 2013-01-13 | 唐山地调 | 否 | 预试
22 | 220 | 电建公司 | 韩城、车轴山 | 韩车1线，韩城2214-车轴山2262、2263 | 线路紧固耐张线夹、复涂RTV；韩城2214保护、监控改造，信息接入监控系统、区调调试、冀北调度调试、传动。更换保护屏、端子箱；车轴山2262、2263、韩车1线监控改造，信息接入监控系统、区调、冀北调度调试、传动。韩车1线保护改造、2262、2263更换保护屏、端子箱。韩城2214开关CTCVTCK预试，开关机检、保护校验、-2-4-5-6-27-17检修，更换非全相继电器；车轴山2262CBCT、2263CBCTCVT预试,2262-5、2263-2-5检修，车轴山2262、2263更换非全相继电器 | 11-10 07:00 至11-13 21:00 | 11-10 08:00 至11-13 19:00 | 调控中心、变电检修室、输电运检室（输电） | 5天、施工方案、送电方案、配合二环路 |  | 冀北 | 否 | 技改大修
34 | 220 | 电建公司 | 韩城、车轴山 | 韩车2线，韩城2215-车轴山2252、2253 | 线路紧固耐张线夹、复涂RTV；韩城2215保护、监控改造，信息接入监控系统、区调调试、冀北调度调试、传动。更换保护屏、端子箱；车轴山2252、2253、韩车2线监控改造，信息接入监控系统、区调、冀北调度调试、传动。韩车2线保护改造、2252、2253更换保护屏、端子箱。韩城2215保护校验，-2-4-5-6-27-17检修，更换非全相继电器，车轴山2252、2253更换非全相继电器 | 11-17 07:00 至11-20 21:00 | 11-17 08:00 至11-20 19:00 | 调控中心、变电检修室、输电运检室（输电） | 5天、施工方案、送电方案、配合二环路 |  | 冀北 | 否 | 技改大修
79 | 220 | 变电检修室 | 赵店子 | 常赵1线，常庄2213-赵店子2215 | 常赵1线52、53、145号老旧砼杆改造，更换为铁塔（光缆、线路均不断），线路调爬，使用大爬距绝缘子，并喷涂线路PRTV；赵店子2215开关CTCVT预试，开关机检，保护校验，-2-4-5-27-17检修，更换非全相继电器，常庄2213保护校验，常庄2213更换非全相继电器 | 12-05 08:00 至12-07 18:00 | 12-05 09:00 至12-07 17:00 | 输电运检室（输电） |  |  | 冀北
76 | 220 | 电建公司 | 赵店子 | 赵店子220kV5母线 | 赵店子220kV5号母线监控改造，避雷器在线监测仪引下改造 | 11-17 06:00 至11-17 20:00 | 11-17 08:00 至11-17 18:00 | 变电检修室
103 | 220 | 变电检修室 | 赵店子 | 赵店子220kV4母线、2245 | 赵店子母联2245监控、保护改造，2245保护改定值，母差传动（需轮退220kV母差），220kV4号母线监控改造 | 12-01 08:00 至12-04 18:00 | 12-01 09:00 至12-04 17:00 |  |  |  | 冀北
删 | 10 | 配电运检室 |  | 习家套524线路3号开关以下 | 46西13号装计量、接火 | 11-03 07:30 至 11-03 12:00 | 11-03 08:30 至 11-03 13:00
删 | 10 | 配电运检室 |  | 古东523市政环网柜524震东支1号开关以下 | 震东支16南9西2接火 | 11-03 13:00 至 11-03 17:00 | 11-03 14:00 至 11-03 16:00
46 | 2015-11-18 |  | 11-18 08:30 至 11-18 19:30 | 11-18 09:30 至 11-18 18:30 | 110 |  | 复兴路3号主变103 | 复兴路103开关机构大修 | 变电检修室 |  | 1
56 | 2015-11-26 |  | 11-26 08:30 至 11-26 19:30 | 11-26 09:30 至 11-26 18:30 | 110 | 复兴路 | 复东线复兴路117 | 复兴路117开关机构大修 | 变电检修室 |  | 1 |  |  | 配合东南郊改造
58 | 2015-11-27 |  | 11-27 08:30 至 11-27 19:30 | 11-27 09:30 至 11-27 18:30 | 110 | 遵化 | 遵化4号主变104 | 遵化104开关机构大修 | 变电检修室 |  | 1 |  |  | 带路
取消 | 2015-11-04 |  | 11-04 08:30 至 11-04 19:30 | 11-04 09:30 至 11-04 18:30 | 110 | 迁安 | 迁安146开关 |  | 146开关机构大修 | 变电检修室 |  | 1
删 | 11月27日-29日 |  | 11-27 06:00 至 11-29 15:00 | 11-27 07:00 至 11-29 14:00 | 110 | 兴城 | 兴城146开关 |  | 兴城146旁路保护改造、更换端子箱，信息接入旁路测控单元屏，调试、传动，与区调信号联调 | 电建公司 | 变电检修室、调控中心 | 1
删 | 11月30日-12月1日 |  | 11-30 07:00 至 12-01 20:00 | 11-30 08:00 至 12-01 19:00 | 110 | 泉河头 | 泉丰线，泉河头121-丰西111 |  | 泉丰线49-51号换塔大修，8、9号电缆平台加固 | 输电运检室（丰润） |  | 1
82 | 11月16日-20日 | 一 | 11-16 07:00 至 11-20 23:00 | 11-16 08:00 至 11-20 22:00 | 35 | 八里庄 | 八里庄302、345、321、322开关及35kV5号母线间隔 |  | 八里庄345、321CT移位，更换302开关、更换345、321开关及端子箱，345-5刀闸CT侧B相接头发热处缺 | 丰润实业公司 |  | 1
104 | 2015-11-20 | 五 | 11-20 07:00 至 11-20 23:00 | 11-20 08:00 至 11-20 22:00 | 110 | 八里庄 | 八里庄2号主变 |  | 八里庄302CT移位，更换302端子箱、保护信号联调，345备自投回路检查（跳302合345） | 丰润实业公司 | 变电检修室 | 1
128 | 11月25日-30日 | 三 | 11-25 07:00 至 11-30 20:00 | 11-25 08:00 至 11-30 22:00 | 35 | 八里庄 | 八里庄301、345、311、312、313开关及35kV4号母线间隔 |  | 八里庄311、312、313CT移位，更换301开关、更换311、312、313开关及端子箱，345开关至-4刀闸侧铝排连接 | 丰润实业公司 |  | 1
147 | 2015-11-30 | 一 | 11-30 07:00 至 11-30 22:00 | 11-30 08:00 至 11-30 20:00 | 110 | 八里庄 | 八里庄1号主变 |  | 八里庄301CT移位，更换301端子箱、保护信号联调，345备自投检查传动，更换301-3刀闸三相触头 | 丰润实业公司 | 变电检修室 | 1
6 | 2015-11-02 | 一 | 11-02 07:30 至11-02 19:00 | 11-02 08:30 至 11-02 17:30 | 10 | 东南郊 | 东南郊527至胜利路开闭站521至545至胜利路开闭站522至盛泰中心配电室（西）521至545至盛泰中心配电室（东）配电室521至545 |  | 胜利路开闭站5母线、盛泰中心配电室（东）5母线、盛泰中心配电室（西）5母线自动化改造 | 配电运检室 |  | 1
7 | 2015-11-02 | 一 | 11-02 07:30 至11-02 19:00 | 11-02 08:30 至11-02 17:30 | 10 | 东南郊 | 东南郊523以下，胜利路开闭站523至渔人码头环网柜521 |  | 渔人码头环网柜自动化改造 | 配电运检室 |  | 1
8 | 2015-11-02 | 一 | 11-02 07:30 至11-02 19:00 | 11-02 08:30 至11-02 17:30 | 10 | 东南郊 | 东南郊524至永红桥环网柜511 |  | 杨柳箱变、荷花盛世东箱变、永红桥1号箱变、永红桥2号箱变自动化改造 | 配电运检室 |  | 1
55 | 2015-11-10 | 二 | 11-10 07:30 至11-10 19:00 | 11-10 08:30 至11-10 17:30 | 10 |  | 龙王庙512龙泽路环网柜513至龙王庙521好日子环网柜523 |  | 龙泉北里东配、龙泉西里东配、龙泉西里西配自动化改造 | 配电运检室 |  | 1
112 | 11月24日-25日 | 二 | 11-24 06:00 至11-25 20:00 | 11-24 07:00 至11-25 19:00 | 220 | 南化、宋家营 | 宋南线，宋家营2213-南化2211 |  | 宋家营-南化220kV破口接入唐海牵引站：拆除N55、组立新AN26、新BN27铁塔，放紧N56-新B27、N54-新A26导地线及光缆，接N54、N56、新AN26、新BN27处接引流线，在N54、N56做光纤接头。 | 电建公司 |  | 2